## 100-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 100-TK-01
| SERVICIO | Homogenización ARnD
| FUNCIÓN | Homogenización de caudales, cargas, pH y temperatura
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | TIPO DE TANQUE | Cilíndrico Vertical con Fondo Plano
| DIÁMETRO TOTAL (m) | 1.8
| ALTURA TOTAL (m) | 2.8
| ALTURA ÚTIL (m) | 2.6
| VOLUMEN TOTAL (m3) | 7
| VOLUMEN ÚTIL (m3) | 6
| MATERIAL | PRFV
NOTAS

## 100-TK-02
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 100-TK-02
| SERVICIO | Homogenización ARnD
| FUNCIÓN | Homogenización de caudales, cargas, pH y temperatura
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | TIPO DE TANQUE | Cilíndrico Vertical con Fondo Plano
| DIÁMETRO TOTAL (m) | 1.8
| ALTURA TOTAL (m) | 2.8
| ALTURA ÚTIL (m) | 2.6
| VOLUMEN TOTAL (m3) | 7
| VOLUMEN ÚTIL (m3) | 6
| MATERIAL | PRFV
NOTAS

## 100-P-01 A_B
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE AGUA CRUDA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 100-P-01 A/B
| SERVICIO | Bomba centrifuga horizontal
| FUNCIÓN | Trasiego de ARnD al DAF / Trasiego de ARnD de los reactores MBBR al DAF
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO DE BOMBA | Centrifuga horizontal
| CAUDAL OPERACIÓN (m3/h) | 2
| PRESIÓN MAXIMA BOMBA (PSI) | 24
| POTENCIA NOMINAL (HP) | 0.75
| VELOCIDAD BOMBA (rpm) | 3500
| VOLTAJE (V) | 220
| FRECUENCIA (Hz) | 60
| PROTECCIÓN | IP55
| MATERIAL | Cuerpo de la bomba, impulsor, cobertura del sello, carcasa AISI 304. AISI 303 (parte en contacto con líquido).
| DIAMETRO IMPULSOR (mm) | 115
| CONEXIÓN | Succión: 2½″ NPT hembra Descarga: 2″ NPT hembra
| TIPO DE ARRANQUE | Directo-en-línea (DOL)
| MARCA/ MODELO | CDX 70/076
NOTAS

## 200-P-02 A_B
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE AGUA CRUDA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 200-P-01 A/B
| SERVICIO | Bomba centrifuga horizontal
| FUNCIÓN | Trasiego de ARnD a reactores biológicos ó filtración
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO DE BOMBA | Centrifuga horizontal
| CAUDAL OPERACIÓN (m3/h) | 2
| PRESIÓN MAXIMA BOMBA (PSI) | 24
| POTENCIA NOMINAL (HP) | 0.75
| VELOCIDAD BOMBA (rpm) | 3500
| VOLTAJE (V) | 220
| FRECUENCIA (Hz) | 60
| PROTECCIÓN | IP55
| MATERIAL | Cuerpo de la bomba, impulsor, cobertura del sello, carcasa AISI 304. AISI 303 (parte en contacto con líquido).
| DIAMETRO IMPULSOR (mm) | 115
| CONEXIÓN | Succión: 2½″ NPT hembra Descarga: 2″ NPT hembra
| TIPO DE ARRANQUE | Directo-en-línea (DOL)
| MARCA/ MODELO | CDX 70/076
NOTAS

## 200-P-01 A_B
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE MICROBURBUJA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 200-P-01 A/B
| SERVICIO | Bomba centrifuga horizontal
| FUNCIÓN | Recirculación de agua clarificada para microburbuja
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO DE BOMBA | Centrifuga horizontal
| CAUDAL OPERACIÓN (m3/h) | 0.6
| PRESIÓN MAXIMA BOMBA (PSI) | 65
| POTENCIA NOMINAL (HP) | 3
| VELOCIDAD BOMBA (rpm) | 3500
| VOLTAJE (V) | 220
| FRECUENCIA (Hz) | 60
| PROTECCIÓN | IP55
| MATERIAL | Cuerpo AISI 304 Impulsor AISI 304 Carcasa AISI304
| DIAMETRO IMPULSOR (mm) | 0.86275
| CONEXIÓN | Succión: 2½″ NPT hembra Descarga: 2″ NPT hembra
| TIPO DE ARRANQUE | Directo-en-línea (DOL)
| MARCA/ MODELO | 2CDX 70/306
NOTAS

## 400-MX-01_02_03_04
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | DIFUSORES | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 400-MX-01, 400-MX-02, 400-MX-03, 400-MX-04
| CANTIDAD DE DIFUSORES | 8
| SERVICIO | Aire
| FUNCIÓN | Difusor de aire para los reactores biológicos
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
FLUIDO | FLUIDO | Aire
| DENSIDAD APROXIMADA g/m3 | 1.2
EQUIPO | TIPO | Axial
| FLUJO DE DISEÑO (SCFM) | 9
| MATERIAL | PP
| ENTRADA DE AIRE | Lateral 1"
NOTAS

## 400-M-01_02_03_04
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BIOCARRIER |  | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° |  | 400-M-01, 400-M-02, 400-M-03, 400-M-04
| SERVICIO |  | Biocarrier
| FUNCIÓN |  | Soporte de microorganismos para remoción de materia orgánica en los reactores biológicos
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Agua residual no domestica
pH
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | <30
SOPORTE | TIPO DE SOPORTE |  | Mutag BioChip30
| FORMA |  | Redondo, paraboloide
| DIAMETRO (mm) |  | 30
| ESPESOR (mm) |  | 1.1
| GRAVEDAD ESPECIFICA (SIN BIOMASA) (kg/L) |  | 0.95
| AREA SUPERFICIAL (m2/m3) |  | 5500
| MATERIAL |  | Polietileno
NOTAS

## 400-R-01_02_03_04
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | REACTORES BIOLÓGICOS | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 400-R-01, 400-R-02, 400-R-03, 400-R-04
| SERVICIO | Reactores biológicos
| FUNCIÓN | Reacción biológica
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | TIPO DE TANQUE | Cilíndrico Vertical con Fondo Plano
| DIÁMETRO TOTAL (m) | 1.8
| ALTURA TOTAL (m) | 2.8
| ALTURA ÚTIL (m) | 2.6
| VOLUMEN TOTAL (m3) | 7
| VOLUMEN ÚTIL (m3) | 6
| MATERIAL | PRFV
NOTAS

## 200-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE AGUA CLARIFICADA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 200-TK-01
| SERVICIO | Tanque de agua clarificada DAF
| FUNCIÓN | Recepción de agua clarificada
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 600
| ÁREA TOTAL (cm2) | 12100
| ALTURA EFECTIVA (cm) | 70
| ALTURA TOTAL (cm) | 85
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 600-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE RECEPCIÓN DE LODOS | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-TK-01
| SERVICIO | Tanque de recepción de lodos
| FUNCIÓN | Recpeción de Lodos Fisicoquímicos y Biológicos
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Lodo fisicoquímico y Biológico
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 1000
| ANCHO (cm) | 110
| LARGO (cm) | 100
| ALTURA (cm) | 100
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 802-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE FLOCULANTE | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 802-TK-01
| SERVICIO | Tanque de almacenamiento de floculante
| FUNCIÓN | Almacenamiento de floculante
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Floculante
| pH | 7 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 1000
| ANCHO (cm) | 110
| LARGO (cm) | 100
| ALTURA (cm) | 100
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 803-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DESHIDRATANTE | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 802-TK-01
| SERVICIO | Tanque de almacenamiento de deshidratante
| FUNCIÓN | Almacenamiento de deshidratante
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Deshidratante
| pH | 7 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 1000
| ANCHO (cm) | 110
| LARGO (cm) | 100
| ALTURA (cm) | 100
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 807-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE NUTRIENTES | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 807-TK-01
| SERVICIO | Tanque de almacenamiento de nutrientes
| FUNCIÓN | Almacenamiento de nutrientes
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Nutrientes
| pH | 7 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 1000
| ANCHO (cm) | 110
| LARGO (cm) | 100
| ALTURA (cm) | 100
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 200-PS-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | CELDA DE FLOTACIÓN AIRE DISUELTO | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 200-PS-01
| SERVICIO | Celda de flotación aire disuelto - DAF
| FUNCIÓN | Separación sólido - Líquido
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (m3)
| DIÁMETRO INTERNO (mm) | 2000
| ALTURA DEL CUERPO (mm) | 2256
| MATERIAL | PRFV
NOTAS | Tanque sin tapa, incluye los siguientes equipos: Mezclador estático 200-MX-01 de Ø (1 in), L (45 m), 15 pasos Raspador de lodos con Motorreductor SK 1SI 75/40 IEC 63 MD63L/4

## 400-C-01 A_B
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | SOPLADOR | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 400-C-01 A/B
| SERVICIO | Soplador
| FUNCIÓN | Suministro de Aire atmosférico al MBBR 1/MBBR 2/ MBBR 3/ MBBR 4; Tanques de homogenización 100-TK-01/02; Tanque de recepción de lodos 600-TK-01 y acondicionamiento de lodo 600-TK-02; Tanque de floculante 802-TK-01; Tanque de deshidratante 803-TK-01; Tanque de nutrientes 807-TK-01
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Aire
| TEMPERATURA (°C) | 20 - 25
EQUIPO | TIPO | Regenerativo
| CAUDAL MÁXIMO (CFM) | 87
| PRESIÓN (PSI) | 4
| POTENCIA (HP) | 4.63
| VELOCIDAD (rpm) | 3460
| VOLTAJE (V) | 220
| AMPERAJE CON CARGA (A) | 220V 12,6 A
| FRECUENCIA (Hz) | 60
| VACÍO MÁXIMO (mBar) | -380
| MARCA/ MODELO | PW 5246
NOTAS

## 500-TK-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE AGUA FILTRADA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 500-TK-01
| SERVICIO | Tanque de agua filtrada
| FUNCIÓN | Recepción de agua filtrada para retrolavado/Vertimiento final
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 2000
| A (cm) | 157
| B (cm) | 116
| C (cm) | 157
| D (cm) | 175
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 600-TK-02
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | TANQUE DE ACONDICIONAMIENTO DE LODO | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-TK-02
| SERVICIO | Tanque de acondicionamiento de lodo
| FUNCIÓN | Acondicionamiento de Lodos Fisicoquímicos y Biológicos
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Lodos
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
TANQUE | CAPACIDAD (L) | 3000
| A (cm) | 181
| B (cm) | 141
| C (cm) | 168
| D (cm) | 185
| MATERIAL | POLIETILENO
NOTAS

## 500-F-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | FILTRO MULTIMEDIA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 500-F-01
| SERVICIO | Filtro multimedia
| FUNCIÓN | Retención de sólidos suspendidos
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
FLUIDO | FLUIDO | Agua residual no domestica
| DENSIDAD APROXIMADA g/ml | 1.1
| pH | 6 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Vaso presión
| CANTIDAD | 1
| DIÁMETRO POR FILTRO (in) | 21
| TASA DE FILTRACIÓN (m3/m2/d) | 218
| TASA DE RETROLAVADO (m3/m2/min) | 0.7
| PESO DE GRAVA 1/4"-1/8" (Kg) | 31
| PESO DE GRAVA 1/2"-1/4" (Kg) | 31
| PESO DE GRAVA 3/4"-1/2" (Kg) | 31
| PESO DE TORPEDO (Kg) | 27
| PESO DE ARENA 0.45mm (Kg) | 80
| PESO ANTRACITA (Kg) | 49
| ALTURA LIBRE DEL FILTRO (m) | 872
| ALTURA TOTAL DEL FILTRO (mm) | 1750
| EXPANSIÓN DEL LECHO EN RETROLAVADO (%) | 50
| MATERIAL | Polyglass
NOTAS

## 500-F-02
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | FILTRO CAG | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 500-F-02
| SERVICIO | Filtro CAG
| FUNCIÓN | Retención de materia orgánica
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
FLUIDO | FLUIDO | Agua residual no domestica
| DENSIDAD APROXIMADA g/ml | 1.1
| pH | 6 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Vaso presión
| CANTIDAD | 1
| DIÁMETRO POR FILTRO (in) | 21
| TIEMPO DE CONTACTO (min) | 5.13
| PESO DE GRAVA 1/2"-1/4" (Kg) | 16
| PESO DE TORPEDO DELGADO (kg) | 14
| PESO DE TORPEDO GRUESO (kg) | 14
| VOL CAG (m3) | 68
| ALTURA LIBRE DEL FILTRO (m) | 850
| ALTURA TOTAL DEL FILTRO (mm) | 1750
| EXPANSIÓN DEL LECHO EN RETROLAVADO (%) | 50
| MATERIAL | Polyglass
NOTAS

## 600-P-02
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE LIXIVIADOS | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-P-02
| SERVICIO | Bomba trasiego de lixiviados
| FUNCIÓN | Trasiego ARnD desde foso de lixiviados 600-TK-03 hacia tanques 100-TK-01/02
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Lixiviados
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| pH | 6 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) | 61
| CAUDAL DE OPERACIÓN (LPM) | 33
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) | 100
| PRESION DE AIRE COMPRIMIDO (PSI) | 40
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) | 5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) | 28
| ENTRADA DE AIRE (mm) | 19
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (mm) | 19
| MATERIAL | Cuerpo: Polipropileno Diafragma PTFE
| MARCA / MODELO | Husky 515
NOTAS

## 802-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE FLOCULANTE | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 802-P-01
| SERVICIO | Bomba dosificadora de floculante
| FUNCIÓN | Dosificación de Floculante
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Floculante
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| pH | 7 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) | 19
| CAUDAL DE OPERACIÓN (LPM) | 1.33
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) | 125
| PRESION DE AIRE COMPRIMIDO (PSI) | 125
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) | 9.5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) | 0.7
| ENTRADA DE AIRE (mm) | 3.3
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (mm) | 6
| MATERIAL | Cuerpo: Polipropileno Diafragma PTFE
| MARCA / MODELO | Wilden p.025
NOTAS

## 803-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE DESHIDRATANTE | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 803-P-01
| SERVICIO | Bomba dosificadora de deshidratante
| FUNCIÓN | Dosificación de Deshidratante
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Deshidratante
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| pH | 7 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) | 19
| CAUDAL DE OPERACIÓN (LPM) | 17
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) | 125
| PRESION DE AIRE COMPRIMIDO (PSI) | 125
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) | 9.5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) | 0.7
| ENTRADA DE AIRE (mm) | 3.3
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (mm) | 6
| MATERIAL | Cuerpo: Polipropileno Diafragma PTFE
| MARCA / MODELO | Wilden p.025
NOTAS

## 500-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE RETROLAVADO | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 500-P-01
| SERVICIO | Bomba de trasiego de agua filtrada a vertimiento final
| FUNCIÓN | Trasiego de agua filtrada para vertimiento / retrolavado
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Agua residual no domestica
| pH | 6 - 8
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO DE BOMBA | Centrifuga horizontal
| CAUDAL OPERACIÓN (m3/h) | 9
| PRESIÓN MAXIMA BOMBA (PSI) | 116
| POTENCIA NOMINAL (HP) | 1
| VELOCIDAD BOMBA (rpm) | 3500
| VOLTAJE (V) | 220
| FRECUENCIA (Hz) | 60
| PROTECCIÓN | IP55
| MATERIAL | Cuerpo de la bomba, impulsor, cobertura del sello, carcasa AISI 304. AISI 303 (parte en contacto con líquido).
| DIAMETRO IMPULSOR (mm) | 115
| CONEXIÓN | Succión: 1 1/4" Descarga: 1"
| TIPO DE ARRANQUE | Directo
| MARCA/ MODELO | CDX 120/106
NOTAS

## 600-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DE LODOS | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-P-01
| SERVICIO | Bomba trasiego de lodos
| FUNCIÓN | Trasiego del tanque de acondicionamiento de lodo 600-TK-02 a Filtro prensa
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Lodos
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| pH | 6 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) | 61
| CAUDAL DE OPERACIÓN (LPM) | 15
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) | 100
| PRESION DE AIRE COMPRIMIDO (PSI) | 40
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) | 5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) | 28
| ENTRADA DE AIRE (mm) | 19
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (mm) | 19
| MATERIAL | Cuerpo: Polipropileno Diafragma PTFE
| MARCA / MODELO | Husky 515
NOTAS

## 600-SD-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | FILTRO PRENSA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-SD-01
| SERVICIO | Deshidratación de lodos
| FUNCIÓN | Filtro tipo camara de lodos fisicoquímicos y biológicos
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Lodo
| DENSIDAD (g/mL) | 1.1
| pH | 6 - 8
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Camara de cierre hidráulico
| ÁREA DE FILTRADO REAL (m2) | 25
| DIMENSIÓN INTERIOR DE LA PLACA (mm) | 630
| DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA PLACA (mm) | 705
| ESPESOR DE LA PLACA (mm) | 50
| NÚMERO DE PLACAS | 24
| Presión de cierre (Mpa) | 17 - 19
| Precisión del filtrado | Malla 250/400/500
| MATERIAL | Estructura en acero al carbón, telas en PP/PET
| MARCA / MODELO | XMY20/630-24U
NOTAS

## 801-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DOSIFICADORA DE SODA CÁUSTICA | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 801-P-01
| SERVICIO | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN | Dosificación de Soda Cáustica
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Soda Cáustica
| CONCENTRACIÓN (g/L) | 720
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | 25
EQUIPO | TIPO | Diafragma eléctrica
| CAUDAL MÁXIMO (L/h) | 6
| GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5) | IP65 / TYPE 4X
| POTENCIA (W) | 24
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | 10 - 45
| MATERIAL | Cabezal de dosificación: cloruro de polivinilo (PVC) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: EPDM
| MARCA/ MODELO | GRUNDFOS DDE 6-10
NOTAS

## 807-P-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | BOMBA DOSIFICADORA DE NUTRIENTES | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 807-P-01
| SERVICIO | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN | Dosificación de nutrientes
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Nutrientes
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | 25
EQUIPO | TIPO | Diafragma eléctrica
| CAUDAL MÁXIMO (L/h) | 15
| GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5) | IP65 / TYPE 4X
| POTENCIA (W) | 24
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | 10 - 45
| MATERIAL | Cabezal de dosificación: cloruro de polivinilo (PVC) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: EPDM
| MARCA/ MODELO | GRUNDFOS DDE 15 - 4
NOTAS

## 802-SV-001
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | VALVULA CONTROL DE DOSIFICACION DE FLOCULANTE | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 802-SV-001
| SERVICIO | Válvula solenoide
| FUNCIÓN | Ingreso/cierre de aire de la bomba neumatica 802-P-01 (Floculante)
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Continua
| FLUIDO | Aire comprimido
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Válvula solenoide con actuador neumático. Presión de suministro de aire: 29 ---145
CAUDAL MÁXIMO (L/h)
GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5)
POTENCIA (W)
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | 20 - 25
MATERIAL
MARCA/ MODELO
NOTAS

## 600-SV-01
FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN | Itagui - Antioquia | VALVULA CONTROL DE TRASIEGO DE LODOS | Versión | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  |  | 1 | 2026-04-08 | DG
PLANTA | STARND ETAPA 1 Y 2 | FICHA TÉCNICA
GENERAL | TAG N° | 600-SV-01
| SERVICIO | Válvula solenoide
| FUNCIÓN | Ingreso/cierre de aire Línea de aire comprimido hacia bomba 600-P-01 (Trasiego de lodos)
FLUIDO | DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN | Discontinua
| FLUIDO | Aire comprimido
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) | <30
EQUIPO | TIPO | Válvula solenoide con actuador eléctrico
CAUDAL MÁXIMO (L/h)
GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5)
POTENCIA (W)
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) | 20 - 25
MATERIAL
MARCA/ MODELO
NOTAS