## 100-P-01 A
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DE TRASIEGO HACIA STARnD |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 100-P-01A
| SERVICIO |  | Tratamiento de agua residual NO doméstica
| FUNCIÓN |  | Trasiego de agua cruda desde el 100-TK-01 al 200-PS-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | ARnD
| DENSIDAD APROXIMADA g/ml |  | 1.1
| pH |  | >5
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Centrifuga Horizontal
| CAUDAL MÁXIMO (m3 /h) |  | 60
| IMPELLERS |  | Abierto
| NÚMERO DE ETAPAS |  | 3
| ALTURA MÁXIMA A CAUDAL MÁXIMO(m) |  | 19
| VELOCIDAD MOTOR (RPM) |  | 3450
| POTENCIA (HP) |  | 4
| VOLTAJE (V) |  | 3~440
| FRECUENCIA |  | 60
| MATERIAL |  | Cuerpo/Impulsor /Carcasa AISI 304
| MARCA / MODELO |  | Ebara DWO 4006
NOTAS

## 100-P-01 B
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA STANDBY DE TRASIEGO HACIA STARnD |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 100-P-01B
| SERVICIO |  | Tratamiento de agua residual NO doméstica
| FUNCIÓN |  | Trasiego de agua cruda desde el 100-TK-01 al 200-PS-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | ARnD
| DENSIDAD APROXIMADA g/ml |  | 1.1
| pH |  | >5
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Centrifuga Horizontal
| CAUDAL MÁXIMO (m3 /h) |  | 60
| IMPELLERS |  | Abierto
| NÚMERO DE ETAPAS |  | 3
| ALTURA MÁXIMA A CAUDAL MÁXIMO(m) |  | 19
| VELOCIDAD MOTOR (RPM) |  | 3450
| POTENCIA (HP) |  | 4
| VOLTAJE (V) |  | 3~440
| FRECUENCIA |  | 60
| MATERIAL |  | Cuerpo/Impulsor /Carcasa AISI 304
| MARCA / MODELO |  | Ebara DWO 4006
NOTAS

## 200-PS-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | SEDIMENTADOR DAF |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 200-PS-01
| SERVICIO |  | Celda de Flotación de aire disuelto
| FUNCIÓN |  | Separación sólido - Liquido del licor mezcla
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Agua Residual
| DENSIDAD APROXIMADA g/ml |  | 1
| VISCOSIDAD APROXIMADA cp |  | 1
| pH |  | 6.0 - 9.0
| FLUJO DISEÑO (L/s) |  | 1
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
TANQUE | CAPACIDAD (m3) |  | 2.95
| DIÁMETRO INTERNO (mm) |  | 1810
| ALTURA DEL CUERPO (mm) |  | 2045
| MATERIAL |  | PRFV
NOTAS | TANQUE SIN TAPA, INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: A. MEZCLADOR ESTÁTICO 200-MX-01 DE 2.5 PULGADA PARA UN CAUDAL DE 3.6 M3/h B. RASPADOR DE LODO TIPO CIRCULAR CON MOTORREDUCTOR

## 200-P-01A
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 200-P-01A
| SERVICIO |  | Bomba microburbuja
| FUNCIÓN |  | Recirculación interna con microburbuja DAF
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Agua clarificada
| DENSIDAD (g/mL) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Centrifuga
| CAUDAL MÁXIMO (L/min) |  | 100
| NUMERO DE IMPELLERS |  | Cerrado
| NÚMERO DE ETAPAS |  | 4
| MÁXIMA PRESIÓN (mca) |  | 60
| VELOCIDAD MOTOR (RPM) |  | 3500
| POTENCIA (HP) |  | 1.8
| VOLTAJE (V) |  | 3~ 440 V
| FRECUENCIA (Hz) |  | 60
| MATERIAL |  | Impulsor y Carcasa en SS304
| MARCA/ MODELO |  | EBARA Matrix 3 4T6/1.3

## 200-P-01B
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DE RECIRCULACIÓN |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 200-P-01B
| SERVICIO |  | Bomba microburbuja
| FUNCIÓN |  | Recirculación interna con microburbuja DAF
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Agua clarificada
| DENSIDAD (g/mL) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Centrifuga
| CAUDAL MÁXIMO (L/min) |  | 100
| NUMERO DE IMPELLERS |  | Cerrado
| NÚMERO DE ETAPAS |  | 4
| MÁXIMA PRESIÓN (mca) |  | 60
| VELOCIDAD MOTOR (RPM) |  | 3500
| POTENCIA (HP) |  | 1.8
| VOLTAJE (V) |  | 3~ 440 V
| FRECUENCIA (Hz) |  | 60
| MATERIAL |  | Impulsor y Carcasa en SS304
| MARCA/ MODELO |  | EBARA Matrix 3 4T6/1.3

## 200-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE DE AGUA CLARIFICADA |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 200-TK-01
| SERVICIO |  | Recepción de agua
| FUNCIÓN |  | Recepción de agua clarificada para microburbuja
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Agua clarificada
| DENSIDAD APROXIMADA (g/mL) |  | 1
| pH |  | 6.0-8.0
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
TANQUE | CAPACIDAD (L) |  | 600
| ÁREA TOTAL (cm2) |  | 12100
| ALTURA EFECTIVA (cm) |  | 70
| ALTURA TOTAL (cm) |  | 85
| MATERIAL |  | POLIETILENO
NOTAS

## 600-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE DE RECEPCIÓN DE LODOS |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 600-TK-01
| SERVICIO |  | Lodos Biologicos
| FUNCIÓN |  | Recepción de lodos
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Lodo
| CONCENTRACIÓN DE LODOS (mg/L) |  | 30000
| pH |  | 5.0-9.0
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
TANQUE | CAPACIDAD (L) |  | 1000
| ANCHO (cm) |  | 110
| LARGO (cm) |  | 100
| ALTURA (cm) |  | 100
| MATERIAL |  | POLIETILENO
NOTAS | TANQUE CERRADO

## 600-P-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DE TRASIEGO DE LODOS |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 600-P-01 |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Bomba de lodos biológicos
| FUNCIÓN |  | Trasiego de lodos desde 200-PS-01 hacia 600-TK-02
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Discontinua
FLUIDO | FLUIDO |  | Lodos biológicos
| CONCENTRACIÓN DE LODOS (mg/L) |  | 30000
| pH |  | 6 a 9
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) |  | 3180
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) |  | 100
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSI) |  | 80
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) |  | 5.18 dry
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) |  | 12
| ENTRADA DE AIRE (NTP) |  | 0.25
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (NPT) |  | 0.5
| MATERIAL |  | Cuerpo: Polipropileno Diafragma en santopreno
| MARCA / MODELO |  | WILDEN P1
NOTAS

## 600-P-02
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA PARA TRASIEGO LODOS |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 600-P-02 |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Bomba de lodos biológicos
| FUNCIÓN |  | Trasiego de lodos biológicos desde 600-TK-02 hacia filtro prensa 600-SD-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Discontinua
FLUIDO | FLUIDO |  | Lodos biológicos
| CONCENTRACIÓN DE LODOS (mg/L) |  | 30000
| pH |  | 6 a 9
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 28
EQUIPO | TIPO |  | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) |  | 3180
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) |  | 100
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSI) |  | 80
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) |  | 5.18 dry
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) |  | 12
| ENTRADA DE AIRE (NTP) |  | 0.25
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (NPT) |  | 0.5
| MATERIAL |  | Cuerpo: Polipropileno Diafragma en santopreno
| MARCA / MODELO |  | WILDEN P1
NOTAS

## 800-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE COAGULANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 800-TK-01
| SERVICIO |  | Tanque Coagulante
| FUNCIÓN |  | Almacenamiento y dosificación de coagulante
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continuo
FLUIDO | FLUIDO |  | Coagulante
| CONCENTRACIÓN |  | 640
| TEMPERATURA (°C) |  | 25
TANQUE | TIPO DE TANQUE |  | Caneca
| CAPACIDAD (L) |  | 150
| DIAMETRO (cm) |  | 56
| ALTURA (cm) |  | 90
| MATERIAL |  | Polietileno

## 800-P-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BONBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 800-P-01 |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN |  | Dosificación de coagulante en mezclador estático 200-MX-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Coagulante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 640
| TEMPERATURA (°C) |  | 25
EQUIPO | TIPO |  | Diafragma eléctrica
| CAUDAL MÁXIMO (L/h) |  | 16
| PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (bar) |  | 16
| GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5) |  | IP65 / NEMA 4X
| POTENCIA (W) |  | 24
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) |  | 10 - 45
| MATERIAL |  | Cabezal de dosificación: cloruro de polivinilo (PVC) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: PTFE
| MARCA/ MODELO |  | GRUNDFOS Modelo DDA 7.5-16 AR

## 801-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE SODA |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 801-TK-01
| SERVICIO |  | Tanque de soda
| FUNCIÓN |  | Almacenamiento y dosificación de soda
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continuo
FLUIDO | FLUIDO |  | Soda
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 750
| TEMPERATURA (°C) |  | 25
TANQUE | TIPO DE TANQUE |  | Caneca
| CAPACIDAD (L) |  | 150
| DIAMETRO (cm) |  | 56
| ALTURA (cm) |  | 90
| MATERIAL |  | Polietileno
NOTAS | TANQUE CERRADO

## 801-P-01A
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DOSIFICADORA PARA SODA |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 801-P-01A |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN |  | Dosificación de soda
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | soda cáustica
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 750
| TEMPERATURA (°C) |  | 25
EQUIPO | TIPO |  | Diafragma eléctrica
| CAUDAL MÁXIMO (L/h) |  | 15
| PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (bar) |  | 4
| GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5) |  | IP65 / NEMA 4X
| POTENCIA (W) |  | 22
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) |  | 10 - 45
| MATERIAL |  | Cabezal de dosificación: cloruro de polivinilo (PVC) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: PTFE
| MARCA/ MODELO |  | GRUNDFOS Modelo: DDC 15-4AR

## 801-P-01B
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA DOSIFICADORA PARA SODA |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 801-P-01B |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora (standby)
| FUNCIÓN |  | Dosificación de soda
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | soda cáustica
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 750
| TEMPERATURA (°C) |  | 25
EQUIPO | TIPO |  | Diafragma eléctrica
| CAUDAL MÁXIMO (L/h) |  | 15
| PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (bar) |  | 4
| GRADO DE PROTECCIÓN (IEC 34-5) |  | IP65 / NEMA 4X
| POTENCIA (W) |  | 22
| RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) |  | 10 - 45
| MATERIAL |  | Cabezal de dosificación: cloruro de polivinilo (PVC) Bola de válvula: Cerámica Junta de estanqueidad: PTFE
| MARCA/ MODELO |  | GRUNDFOS Modelo: DDC 15-4AR

## 802-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE DE PREPARACIÓN DE FLOCULANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 802-TK-01
| SERVICIO |  | Tanque de floculante
| FUNCIÓN |  | Preparación, almacenamiento y dosificación de Polímero Floculante
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Floculante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| pH |  | 5.0-9.0
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 40
TANQUE | CAPACIDAD (L) |  | 1000
| ANCHO (cm) |  | 110
| LARGO (cm) |  | 100
| ALTURA (cm) |  | 100
| MATERIAL |  | POLIETILENO
NOTAS | TANQUE CERRADO

## 802-P-01A
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA NEUMÁTICA PARA FLOCULANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 802-P-01A
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN |  | Dosificación de floculante en mezclador estático 200-MX-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Floculante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 30
EQUIPO | TIPO |  | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) |  | 19
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) |  | 100
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSI) |  | 40
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) |  | 3
| NIVEL DE SINIDO A 100 PSI (dBA) |  | 75.5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) |  | 9
| ENTRADA DE AIRE (NTP) |  | 0.25
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (NPT) |  | 0.25
| MATERIAL |  | Cuerpo: Polipropileno Diafragma en teflon
| MARCA / MODELO |  | GRACO HUSKY 205
NOTAS

## 802-P-01B
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA NEUMÁTICA PARA FLOCULANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 802-P-01B
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora (Standby)
| FUNCIÓN |  | Dosificación de floculante en mezclador estático 200-MX-01
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Floculante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 30
EQUIPO | TIPO |  | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) |  | 19
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) |  | 100
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSI) |  | 40
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) |  | 3
| NIVEL DE SINIDO A 100 PSI (dBA) |  | 75.5
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) |  | 9
| ENTRADA DE AIRE (NTP) |  | 0.25
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (NPT) |  | 0.25
| MATERIAL |  | Cuerpo: Polipropileno Diafragma en teflon
| MARCA / MODELO |  | GRACO HUSKY 205
NOTAS

## 803-TK-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | TANQUE DE PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DESHIDRATANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 803-TK-01
| SERVICIO |  | Tanque de deshidratante
| FUNCIÓN |  | Preparación, almacenamiento y dosificación de Polímero deshidratante
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Discontinua
FLUIDO | FLUIDO |  | Deshidratante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| pH |  | 5.0-9.0
| TEMPERATURA MÁXIMA FLUIDO (°C) |  | 40
TANQUE | CAPACIDAD (L) |  | 220
| DIAMETRO (Cm) |  | 58.5
| ALTURA (cm) |  | 94
| MATERIAL |  | POLIETILENO
TANQUE CERRADO

## 803-P-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | BOMBA NEUMÁTICA PARA DESHIDRATANTE |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 803-P-01
| SERVICIO |  | Bomba dosificadora
| FUNCIÓN |  | Dosificación de deshidratante en tanque de lodos 600-TK-02
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Continua
FLUIDO | FLUIDO |  | Deshidrante
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 30
EQUIPO | TIPO |  | Neumática
| CAUDAL MÁXIMO (LPM) |  | 15.5
| PRESIÓN MÁXIMA (PSI) |  | 73
| PRESIÓN DE OPERACIÓN (PSI) |  | 10
| ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN (m) |  | 3 dry
| CONSUMO MÁXIMO DE AIRE (SCFM) |  | 3
| ENTRADA DE AIRE (NTP) |  | 0.125
| ENTRADA Y SALIDA DEL FLUIDO (NPT) |  | 0.25
| MATERIAL |  | Cuerpo: Polipropileno Diafragma en teflon
| MARCA / MODELO |  | WILDEN P25
NOTAS

## 600-M-01
FICHA TÉCNICA
|  |  |  | Rev. | Fecha | Elaboró | Revisó | Aprobó
|  | MOTOR REDUCTOR AGITADOR DE TANQUE DE LODOS |  | 2 | 2025-06-11 | JCSA
UBICACIÓN
GIRARDOTA, ANTIOQUIA
PLANTA |  | FICHA TÉCNICA
STARnD INTERQUIM
GENERAL | TAG N° |  | 600-M-01 |  | #VALUE!
| SERVICIO |  | Acondicionamiento de lodos
| FUNCIÓN |  | Agitación de lodos
| DESCRIPCIÓN DE OPERACIÓN |  | Baches
FLUIDO | FLUIDO |  | Lodos
| CONCENTRACIÓN (g/L) |  | 1
| TEMPERATURA (°C) |  | 20
EQUIPO | VELOCIDAD (r/min) |  | :1767 / 137
| ÍNDICE REDUCCIÓN TOTAL (i) |  | 12.87 / INFINITO
| Ma max (Nm) |  | 205
| PAR DE SALIDA (Nm) |  | 104
| FACTOR DE SERVICIO SEW FB |  | 1.95
| POSICIÓN DE MONTAJE IM |  | M4
| POS. CAJA BORNAS / ENTR. CABLES |  | 270 (T) / NORMAL
| LUBRICANTE / CANTIDAD (L) |  | CLP 220 ACEITE MINERAL / 1.25
| CAPA DE PINTURA |  | CAPA FINAL RAL 7031 (GRIS AZULADO)
| REDUCTOR |  | FAF37
| EJE HUECO |  | 30 mm
| DISEÑO |  | CON BRIDA Y EJE HUECO
| CAPERUZA DE SEGURIDAD |  | NINGUNA
| BRIDA (mm) |  | 160
| VARIANTE DE VENTILACIÓN |  | ESTÁNDAR
| ESTADO DE ENTREGA |  | VÁLVULA DE VENTILACIÓN MONTADA EN LA BRIDA
| HOJA DIAMETRO AGUJERO TAPON ROSCADO |  | 42001_95
| MOTOR |  | DRN90L4
| POTENCIA MOTOR (kW) |  | 1.5
| FRECUENCIA DEL MOTOR (Hz) |  | 60
| TIO DE SERVICIO S1 - S10 |  | S1
| TENSIÓN MOTOR (V) / CONEXIÓN |  | 220/440 DOBLE ESTRELLA / ESTRELLA
| CORRIENTE NOMINAL (A) |  | 6.30 / 3.15
| Cos phi |  | 0.7
| ESQUEMA DE CONEXIONES |  | R76 / 680430506
| TIPO AISLAMIENTO / IP |  | 155(F) / 55
| EFICIENCIA 50/75/100% Pn [%] |  | 83.8 / 86.1 / 86.5
| MARCA / MODELO |  | SEW / FAF37 DRN90L4
NOTAS | Se anexan documentos técnicos del fabricante.